6198.1-R-01

Minusio, Mayo de 2018

Lineamientos de diseño

###### Laboratorio Subterráneo Andes

Ingeniería Básica de Anteproyecto

BORRADOR

| 0 | 15.05.2018 | Gub | … |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Redactado | Verificado |

Lombardi SA Ingenieros Consultores

Via R. Simen 19, C.P.  97, CH-6648 Minusio

Teléfono +41(0)91 735 31 00, Fax +41 (0)91 743 97 37

www.lombardi.ch, info@lombardi.ch

ÍNDICE

1.	Introducción	1

1.1	Objeto	1

1.2	Finalidad y alcance del documento	1

2.	Bases y antecedentes	3

2.1	Documentos Laboratorio ANDES	3

2.2	Documentos Túnel de Agua Negra (TAN)	3

3.	Normas y Directivas	4

3.1	Obra civil	4

3.2	Instalaciones electromecánicas y ventilación	4

4.	Objetivos generales de utilización	5

4.1	Finalidad y utilización del laboratorio	5

4.2	Vida útil	5

5.	Exigencias del Laboratorio	7

5.1	Cobertura de roca y ubicación	7

5.2	Acceso y salida	7

5.3	Transito interno y aparcamiento	7

5.4	Concepto de revestimiento	7

5.5	Concepto de impermeabilización	8

5.6	Concepto de drenaje y desagüe	8

5.7	Aprovisionamiento electricidad	8

5.8	Aprovisionamiento agua	8

5.9	Conexiones de telecomunicación externa	8

5.10	Posible expansión futura	9

5.11	Espacios del laboratorio	9

5.12	Ventilación	12

5.13	Climatización	12

5.14	Iluminación	12

5.15	Vigilancia	13

5.16	Seguridad	13

5.17	Comunicación	13

5.18	Energía y red de cableado	13

5.19	Aire comprimido	14

5.20	Instalaciones sanitarias	14

5.21	Puertas y portones	15

5.22	Puentes grúa y sistemas elevadores	15

5.23	Sector geofísica	15

6.	Ambiente y Exigencias Externas	19

6.1	Medio ambiente	19

6.2	Seguridad e funcionalidad del Túnel de Agua Negra	19

7.	Riesgos	20

7.1	Riesgo geológico	20

7.2	Seísmo	20

7.3	Riesgos de los experimentos científicos	21

7.4	Riesgos aceptados	21

8.	Acuerdo	22

# Introducción

## Objeto

El Laboratorio ANDES (Agua Negra Deep ExperimentSite) es un laboratorio subterráneo cuya construcción está prevista en el ámbito de la realización del Túnel carretero de Agua Negra de interconexión internacionalentre Argentina y Chile(TAN) (ver Figura 1). Una vez construido será el primero y único laboratorio subterráneo del hemisferio Sur. Gracias a su alta cobertura de roca, sus espacios estarán protegidos de la radiación cósmica y ofrecerán las condiciones ideales para llevar a cabo numerosos experimentos científicosen diferentes temas específicos, tanto latinoamericanos como internacionales.

Túnel Agua Negra

Laboratorio ANDES

Brasil

Figura 1: Ubicación del proyecto

## Finalidad y alcance del documento

El presente informe define los lineamientos de diseño para el desarrollo del proyecto del Laboratorio ANDES y persigue los siguientes objetivos:

- Resumir las bases y los antecedentes del proyecto,

- Definir y acordar las exigencias del Laboratorio con respecto a ubicación, cobertura, dimensiones, accesos, equipamientos, conexiones, etc.

- Definir y acordar las interfaces con el proyecto del Túnel de Agua Negra y el ambiente circunstante,

- Identificar los principales riesgos,

- Servir de documento de intercambio entre Ingeniero de proyecto y Comitente durante la fase de la IngenieríaBásica de Anteproyecto (IBA),

- Definir los lineamientos para la fase de licitación (DTL) y para el desarrollo del proyecto ejecutivo de la empresa Contratista encargada de la realización de la obra.

El presente informe reúne las exigencias generales delLaboratorio de forma que sea accesible, habitable, seguro, conectado y adecuadamente provisto de electricidad, agua y aire comprimido. Lasexigencias específicas,derivadas de los futuros experimentos científicos que serán llevados a cabo en su interior,no están incluidas en el presente informe y deberán ser tratadas junto con la definición de los experimentos y aseguradas mediantes instalaciones adicionales y/o temporáneas.

Del mismo modo el presente informe no comprende las exigencias de mobiliario técnico y de vivienda (computadoras, sillas, escritorios, mesas, cocina, camas, duchas, armarios, etc.) para el acondicionamiento de los locales del Laboratorio.

# Bases y antecedentes

## Documentos Laboratorio ANDES

Los antecedentes considerados en la elaboración de la Ingeniería Básica de Anteproyecto (IBA) y de la Documentación Técnica de Licitación (DTL) son los siguientes:

- Obra Civil del Laboratorio ANDES en el Túnel Agua Negra, documento y planos,

- Assessment of the Civil Plan for the Andes Lab, Tony Noble, Queen’s University, Canada, 02.2014,

- Respuestas elaboradas por la coordinación del proyecto ANDES al Memode Lombardi SA LO/28.10.2014, Ref: INF/14-012, Bariloche, Argentina 24.11.2014,

- Nuevo Estudio Conceptual del Laboratorio Subterráneo ANDES, 6198.0-R-01 - Informe Técnico, Lombardi SA, Minusio, Suiza, 16.01.2015,

- Considerations for a geophysical section of the ANDES laboratory, A. Rietbrock& T. Forbriger, Black Forest Observatory (BFO), Geophysical Institute Karlsruhe Institute of Technology (KIT),Alemania, 17.07.2017,

- Documento “Espacio Investigaciones Biológicas del Dr. L. Mongiat, del 29.08.2017,

- Respuestas al documento de Lombardi SA “6198.1-Memo instalaciones electromecanicas”, H. Asorey, X. Bertou, M. Gómez Berisso, Rev. 1, Febrero 2018,

- Documento “Modificaciones propuestas al Nuevo Estudio Conceptual del laboratorio subterráneo ANDES”, Comité de coordinación ANDES, 25.03.2018

- Minuta de reunión “IBA y DTL del Laboratorio ANDES” del 11.04.2018 en Buenos Aires – Casa de San Juan, Argentina.

- Technical ANDES Note TAN-2018-002 “Muon ﬂux estimation at the ANDES deep underground laboratory, Xavier Bertou, CentroAtómicoBariloche, Argentina, 07.05.2018

## Documentos Túnel de Agua Negra (TAN)

Se consideran además los siguientes documentos del proyecto del Túnel de Agua Negra:

- Túnel de Agua Negra de interconexión internacional entre Argentina y Chile, Informes y Planos del dossier de la Ingeniería Básica de Anteproyecto (IBA), Lombardi SA, Minusio, Suiza, 20.10.2014,

- Túnel de Agua Negra de interconexión internacional entre Argentina y Chile, dossier Documentación Técnica de Licitación (DTL), Lombardi SA, Minusio, Suiza, 20.10.2014,

# Normas y Directivas

## Obra civil

En la elaboración del proyecto se considera elsiguiente cuadro normativo:

Para las prescripciones correspondientes a las metodologías de verificación de los elementos estructurales se ha hecho referencia a los Eurocódigos y en particular:

- EN 1992-1-1: 2005 – Part 1:1 – Eurocode 2: design of concrete structures.

- EN 1997-1: 2005 – Part 1 – Eurocode 7: geotechnical design.

Para la definición de las condiciones ambientales de referencia y para la definición de las características de los hormigones se ha hecho referencia a la norma europea:

- EN 206 Concrete: 2006 – Part 1: Specification, performance, production and conformity

Para la definición de las características mínimas de las fibras metálicas para el refuerzo de los hormigones se ha hecho referencia a la norma europea:

- EN 14889-1 - Fibres for concrete. Part 1: Steel fibres - Definitions, specifications and conformity.

Para la definición de la seguridad contra incendios de las estructuras de revestimiento de las obrassubterráneas se ha hecho referencia a los lineamientos de la norma austriaca:

- Richtlinien für das Entwerfen von Bahnanlagen an Hochleistungsstrecken – Anlage 4 - Baulicher Brandschutz – Objektschutz – en unterirdischen Verkehrsbauten von EisenbahnHochleistungsstrecken.

Completar…

## Instalaciones electromecánicas y ventilación

A definir…

# Objetivos generales de utilización

## Finalidad y utilización del laboratorio

El proyecto del laboratorio ANDES propone aprovechar la construcción del Túnel de Agua Negra, que unirá la Cuarta Región en Chile con la Provincia de San Juan en Argentina, para alcanzar una zona al interior del macizo con alta cobertura de roca. Donde serán construidas diversascavernasque se encontraran protegidas de la radiación cósmica, en las que podrán ser llevados a cabos experimentos en varios ámbitos científicos, destacándose los siguientes:

- Detección y comprensión de la naturaleza de los Neutrinos,

- Búsqueda de la Materia Oscura,

- Geofísica y estudios de tectónica de placas,

- Estudios de Biología y daños por radiación,

- Astrofísica nuclear y su relación con la fusión,

- Mediciones de baja radiactividad con varios campos de aplicación.

La creación de este laboratorio permitirá además una integración regional efectiva, contribuyendo de manera significativa al progreso científico, la formación de recursos humanos especializados y el desarrollo de nuevas tecnologías, fomentando la cooperación entre países latinoamericanos y con grupos y países del resto del mundo.

## Vida útil

La vida útil es el período durante el cual la seguridad y la eficiencia funcional de la parte de la obra respectivamente del elemento son aseguradas mediante manutención pero sin renovación.

En principio el Laboratorio tendrá la misma vida útil del Túnel de Agua Negra. En la siguiente tabla se define la vida útil considerada para los diferentes elementos del Laboratorio:

| Parte de la obra / Elemento | Vida útil |
| --- | --- |
| Obra civil |  |
| Revestimientos en hormigón proyectado | 60 años |
| Impermeabilización | 100 años |
| Revestimientos encofrados y interna de los locales en hormigón | 100 años |
| Drenajes, conductos y cámaras de inspección desagüe | 60 años |
| Conducto de aprovisionamiento agua | 60 años |
| Conductos cables | 60 años |
| Instalaciones electromecánicas |  |
| Transformadores | 40 años |
| Equipos de ventilación y acondicionamiento | 30 años |
| Equipos de iluminación | 20 años |
| Sistema de emergencia | 15 años |
| Sistema de seguridad y comunicación | 15 años |
| Puertas y portones | 10 años |

Tabla 1:Definición de la vida útil

# Exigencias del Laboratorio

## Cobertura de roca y ubicación

La cobertura de roca de Laboratorio debe ser maximizada. Se considera necesario tener un mínimo de 1’500 m de roca de cobertura de forma a mantener el Laboratorio en la lista de los laboratorios capaces de recibir experimentos de materia oscura de tercera generación. Tener más de 1’700 m se considera muy conveniente.

Además, en la elección de la ubicación debe también ser considerado el flujo de muones según la nota técnica[10].

## Acceso y salida

El acceso y la salida hacia/desde el Laboratorio deberán ser posibles únicamente para el personal autorizado a través de un portón de seguridad ubicado en correspondencia auna bahía de detención del Túnel de Agua Negra.

El gálibo para el tránsito de vehículos de 3.50 m de ancho por 4.50 m de alto y los espacios deberán permitir el ingreso, maniobra y salida de un camión tipo carretón bajo portando un contenedor marítimo alto de 24 pies de largo.

## Transito interno y aparcamiento

Las galerías de conexión internas y los portones internos al Laboratorio deberán asegurar un gálibo para el tránsito de vehículos de 3.50 m de ancho por 4.50 m de alto.

A excepción de la zona de acceso y salida del Laboratorio, el tránsito de vehículos a combustión interna solo estará permitido para la carga y descarga de los equipos y materiales para la construcción y el armado de los experimentos. Todos los vehículos que operen de manera habitual en el laboratorio serán eléctricos.

En la zona de acceso y salida del Laboratorio se requiere la creación de un espacio suficiente para el estacionamiento de 10 vehículos.

## Concepto de revestimiento

Como concepto para el revestimiento de las obras subterráneas del Laboratorio se prevé el uso de un hormigón proyectado de baja radiactividad.

En el caso de alta emanación de radón a través de las rocas, las superficies internas del revestimiento podrán ser tratadas con un producto a base de resina (tipo MineGuard) que minimizará la permeabilidad frente al gas, disminuyendo así los requerimientos de la ventilación.

Eventuales exigencias suplementares son detalladas en las tablas del Capítulo 5.11.

## Concepto de impermeabilización

Teniendo en cuenta el tipo de revestimiento previsto, el Laboratorio no dispondrá de un sistema de impermeabilización sistemático. Eventuales infiltraciones de agua del macizo serán captadas y llevadas al pie de la bóveda mediante medias cañas y membranas tipo Delta-drain recubiertas por una capa de hormigón proyectado. El concepto considera admisibles zonas húmedas en las paredes pero no goteras en la bóveda, puesto que estas deberán ser controladas.

Eventuales exigencias suplementares son detalladas en las tablas del Capítulo 5.11.

## Concepto de drenaje y desagüe

El concepto de drenaje y desagüe del Laboratorio prevé un sistema que recolecta y evacua las aguas del macizo y de desagüe del Laboratorio de forma separada.

Las infiltraciones del macizo, captadas por el sistema de impermeabilización y drenaje son recolectadas y llevadas hasta el Túnel para ser conducidas hacia el portal Chile junto con las aguas del macizo provenientes del Túnel Agua Negra.

Otros líquidos provenientes del Laboratorio, potencialmente cargados con agentes contaminantes serán retenidos en tanques/depósitosy evacuados mediante camiones cisterna. Los tanques deberán tener una capacidad mínima de 20 m3 y ser construidos de acero inoxidable SAE 316L (UNS S31603, ISO 3506 A4) y diseñados según las normas ASME Sec. VIII Div. 2.

## Aprovisionamiento electricidad

Para el funcionamiento del Laboratorio se considera una conexión eléctrica que asegure una potencia máxima total de aproximadamente 2 MW.

## Aprovisionamiento agua

Para la demanda interna total del Laboratorio se considera conexión hídrica que garantice el caudal de agua necesario para los experimentos y para el uso del personal estimado en 3-4 l/s con una presión típica de 2 bar.

El agua de uso interno del Laboratorio deberá cumplir con los requerimientos del código alimentario argentino bajo la denominación “Agua Potable de suministro Público” (Art. 982), a excepción de la dureza de la misma, que debe ser inferior a 200 mg/l de CaCO3 equivalente para evitar incrustaciones en cañerías y en criogeneradoras o torres de enfriamiento.

## Conexiones de telecomunicación externa

El sistema de telecomunicación externa del Laboratorio contará con las siguientes conexiones:

- Una conexión con fibras ópticasmonomodo y redundantes hacia los dos portales del Túnel (Chile y Argentina), para la transmisión de datos y la calibración de los equipos del Laboratorio,

- 2 líneas de cobre, una hacia cada país, para conectar un sistema de teléfono de emergencia,

- Una conexión al sistema de comunicación del Túnel, que asegure en todo momento la comunicación y la coordinación entre el Laboratorio y el Túnel Agua Negra.

## Posible expansión futura

El proyecto no considera unaeventualampliación futura del Laboratorio.

## Espacios del laboratorio

Las características específicas principales de los espacios del Laboratorio se detallan en las siguientes tablas.

| Caverna principal |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Sala experimental principal |
| Dimensiones | Espacio libre interno de 21 m de ancho, 23 m de alto y 42 m de largo |
| Acceso y ubicación | Acceso desde la galería de conexión interna del Laboratorio |
| Equipamientos | Puente grúa principal de 40 toneladas de capacidad, con viga principal curva de manera de asegurar equipos con una altura de al menos 21 metros en el centro de la caverna. |
| Exigencias especificas | una cubeta de retención con un volumen de 500 m3 para contener un eventual derrame de líquidos Canaletas técnicas en la solera. |

Tabla 2:Definición de las exigencias de la caverna principal

| Pozo principal |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Espacio para experimentos de gran tamaño |
| Dimensiones | Diámetro interno útil de 30 m, altura total de 38 m |
| Acceso y ubicación | Acceso nivel superior: desde la galería de conexión interna del Laboratorio Acceso nivel inferior: desde la galería de acceso al fondo del pozo |
| Equipamientos | Aparejo central de 40 toneladas de capacidad, diseñado de manera de poder elevar la carga útil desde el acceso superior o inferior del pozo y poder desplazarla y mantenerla en cualquier posición del pozo principal para su instalación. |
| Exigencias especificas | El revestimiento del pozo deberá ser impermeable para permitir el llenado con líquidos (agua u otro) durante los experimentos. |

Tabla 3:Definición de las exigencias del pozo principal

| Caverna secundaria |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Espacio para experimentos de tamaño menor, oficinas e instalaciones secundarias |
| Dimensiones | Espacio libre interno de 16 m de ancho, 14 m de alto y 30 m de largo |
| Acceso y ubicación | Acceso desde la galería de conexión interna del Laboratorio |
| Equipamientos | Puente grúa principal de 40 toneladas de capacidad, con viga principal curva de manera de asegurar equipos con una altura de al menos 12 metros en el centro de la caverna. |

Tabla 4:Definición de las exigencias de la caverna secundaria

| Sala experimental aislada |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Espacio para experimentos aislados |
| Dimensiones | Espacio libre interno de 10 m de ancho, 5 m de alto y 30 m de largo |
| Acceso y ubicación | Acceso desde la galería de acceso al fondo del pozo principal |
| Exigencias especificas | La parte larga de la sala deberá ser orientada hacia el macizo |

Tabla 5:Definición de las exigencias de la sala experimental aislada

| Laboratorio biología |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Espacio para investigaciones biologicas |
| Dimensiones | Espacio libre interno de 9 m de ancho, 3.5 m de alto y 16 m de largo, superficie total ca. 136 m2 |
| Acceso | Acceso directo desde la galería de conexión interna del Laboratorio |
| Equipamientos | Instalación eléctrica monofásica, Suministro de agua y conducto de desagüe, Predisposición para campana extractora de seguridad química, Predisposición para racks ventilados para el mantenimiento de animales. |

Tabla 6:Definición de las exigencias del laboratorio de biología

| Sala de emergencia - oficinas |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Espaciopara oficinas, comedor, sala reunión, zona de descanso y atención médica para el personal del Laboratorio. Centro de almacenamiento y de procesamientos de datos, centro de comunicaciones |
| Dimensiones | Espacio libre interno de 10 m de ancho, 8 m de alto y 10 m de largo |
| Acceso y ubicación | Acceso independiente y seguro. Ubicada en proximidad de las salidas del Laboratorio |
| Equipamientos | Instalación eléctrica monofásica, Suministro de agua y desagüe, Conexiones de telecomunicacion |

Tabla 7:Definición de las exigencias de la sala de emergencia

| Sala técnica |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Espaciopara instalaciones ruidosas o que necesitan de mantenimiento frecuente (trasformadores, compresores de aire, generadores, etc.). Taller mecánico para soldaduras o similares. |
| Dimensiones | Según exigencias de espacio |
| Acceso y ubicación | Ubicación externa al área sensible del Laboratorio, fácilmente accesible. |

Tabla 8:Definición de las exigencias de la sala de técnica

| Sala limpia 1 y sala limpia 2 |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Espacio para mediciones en condiciones muy limpias |
| Dimensiones | 2 salas separadas con espacio libre interno de 10 m de ancho, 8 m de alto y 10 m de largo cada una |
| Acceso | Acceso desde la galería de conexión interna del Laboratorio. Los accesos contarán con doble puerta de gestión electrónica. Las salas estarán rodeadas por un pasillo técnico ISO Class 7 o Federal Standard Class 10000. |
| Equipamientos | Accesorios de seguridad y limpieza |
| Exigencias especificas | Las salas limpias deberán cumplir la norma ISO Class6 o Federal Standard Class 1000 con presión positiva. La caverna deberá prever un sistema de impermeabilización y un revestimiento interno de hormigón colado en sitio. |

Tabla 9:Definición de las exigencias de la salas limpia 1 y 2

| Sala de ventilación y acondicionamiento del aire |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Espacio técnico para equipos de ventilación y acondicionamiento del aire , incluida distribución en el Laboratorio |
| Dimensiones | Según exigencias de espacio |
| Acceso y ubicación | Ubicación fácilmente accesible y conectada a los canales de ventilación y al conducto de aire fresco prevenientes de la superficie |

Tabla 10:Definición de las exigencias de la sala de ventilación y acondicionamiento del aire

| Sala para el tratamiento y la retención de las aguas |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Espacio técnico para las instalaciones hidráulicas del Laboratorio, tanque de retenciones y otras. |
| Dimensiones | Según exigencias de espacio |
| Acceso y ubicación | Ubicación externa al área sensible del Laboratorio, fácilmente accesible |

Tabla 11:Definición de la sala para el tratamiento y la retención de las aguas

## Ventilación

El concepto de ventilación del Laboratorio deberá considerar los siguientespuntos:

- La ventilación deberá asegurar que el Laboratorio cumpla con los requisitos de una sala limpia según la norma ISO 146441-1 Class 8 o Federal Standard Class 100000.

- La ventilación deberá ser dimensionada de manera que sea asegurado el valor mínimo requerido de un recambio del volumen total de aire del Laboratorio por hora.

- Los niveles de radón en el Laboratorio deberán ser inferiores a 15 Bq/m3 (caso ideal) o 150 Bq/m3 (requerimiento mínimo).

- El sistema deberá prever un sistema de evacuación para los eventuales gases tóxicos provenientes del Laboratorio. Deberá considerarse además el escenario de una evaporación súbita de una gran cantidad de líquidos criogénicos.

- En caso de incendio en el Laboratorio, el sistema de ventilación deberá asegurar el control de los humos y permitir la huida del personal

Para las exigencias especiales del sector geofísica ver capítulo 5.23.

## Climatización

La climatización del Laboratorio deberá asegurar las siguientes condiciones:

- Temperatura interna de 20-22°C,

- Humedad relativa de 45-55%,

- Un acondicionamiento de conductividad eléctrica del aire.

Para la evacuación del calor generado por experimentos de alto consumo energético se requiere un sistema de extracción del calor desde el pozo principal.

La totalidad del Laboratorio deberá cumplir la norma ISO 146441-1 Class 8 o Federal Standard Class 100000. Para las exigencias adicionales de las salas limpias ver Tabla 9.

Para las exigencias especiales del sector geofísica ver capítulo 5.23.

## Iluminación

En las cavernas destinadas a los experimentos así como oficinas y laboratorios deberá preverse una iluminación difusa y uniforme de 200-400 lux[especificar valor, propuesta LoSA: 100 lux en las zonas de tránsito y pasillos y 200-400 lux en los laboratorios], de acuerdo a los lineamientos de la norma IRAM AADL J 20-06.

Se prevé una iluminación de emergencia de las vías de escape.

Exigencias de iluminación adicional temporariaserán aseguradas por medio de instalaciones de luz puntuales.

## Vigilancia

El sistema de vigilancia deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Todos los espacios del Laboratorio deberán estar provisto con alarmas locales y de monitoreo remoto de baja concentración de oxígeno y de concentraciones elevadas de radón y monóxido de carbono.

- En las puertas de acceso a las instalaciones científicas y auxiliares se deberá contar con sistemas de monitoreo portátiles de radiaciones ionizantes.

- Todos los accesos y los espacios internos del Laboratorio deberán ser vigilados mediante un sistema de cámaras en red IP.

- Instalación de un sistema de alarma que permita alarmas por los distintos tipos de riesgo que podrían presentarse en el Laboratorio y sus instalaciones. El sistema deberá ser conectado con el sistema de seguridad del Túnel de Agua Negra.

- Todos los accesos y los espacios internos del Laboratorio deberán ser vigilados mediante un sistema de detección de incendios.

## Seguridad

En el concepto de seguridad del Laboratorio deberán ser  considerados los siguientes puntos:

- Una vía de escape adecuada deberá asegurar en todo momento la huida del personal del Laboratorio hacia un lugar seguro, sea en caso de accidente en el Laboratorio, sea de incendio o accidente en el túnel adyacente.

- El Laboratorio estará equipado con una red antincendios conectada a la red del Túnel de Agua Negra.

- El Laboratorio no es considerado como zona ATEX. Sin embargo se recomienda la consideración de los lineamientos de la norma ATEX137.

Las exigencias de seguridad especificas resultantes de los futuros experimentos científicos que serán llevados a cabo en el Laboratorio deberán ser consideradas en el ámbito de la planificación de estos últimos y podrán exigir adaptaciones del concepto de seguridad del Laboratorio.

## Comunicación

El Laboratorio deberá tener todas las áreas cableadas para internet 10 Gb/s (cat 7), sobre las cuales se instalaran teléfonos VoIP. Un sistema de parlantes para avisos deberá también estar presente.

## Energía y red de cableado

La distribución de energía eléctrica en el Laboratorio deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Distribución de energía trifásica de 380 V, monofásica de 220 V, trifásica de 190 V y monofásica de 110 V.

- La potencia instalada no deberá ser inferior a 3 kW/m2[solo en zonas operativas? Indicar exigencia de potencia instalada total]

- Instalación de tableros o bocas de acceso a estas fuentes de alimentación cada 5 m.

- Cada 20 m se deberá contar con tableros aptos para la distribución de potencia, con una capacidad no inferior a 20kW y encargados además del corte/control de las líneas estabilizadas e ininterrumpidas de su área de cobertura.

- Instalación de al menos dos líneas independientes: una línea de potencia que incluye las distribuciones trifásicas y monofásicas de potencia (aprox. 1.5 kW/m2), una línea estabilizada para solo la distribución monofásicas (aprox. 0.75 kW/m2), y una línea ininterrumpida para solo las distribuciones monofásicas (aprox. 0.75 kW/m2).

- Instalación de tableros y las canaletas con diseño modular.

- Se prevé dos instalaciones de puesta a tierra independientes. Una de uso general de las instalaciones eléctricas y otra para uso electrónicos de menos de 2 Ohms.

- El tiempo de autonomía de las UPS debe ser mayor al tiempo de encendido y transitorios de los generadores del sistema de respaldo que alimenta líneas estabilizadas e ininterrumpidas.

- Para la recarga de los vehículos eléctricos previsto para el transito interno del laboratorio deberán ser dimensionadas estaciones de recarga, distribuidas apropiadamente en las cavernas. Las estaciones de recarga serán multimodo según el estándar IEC62196 o superior.

## Aire comprimido

En el Laboratorio deberá ser instalada una red de distribución de aire comprimido que cumpla con los siguientes requisitos:

- Presión de trabajo de 3-5 bar,

- Caudal de trabajo 0.05 litros/minuto por m2 de laboratorio,

- Autonomía sin energía eléctrica de 10 minutos,

- El aire deberá ser provisto libre de aceite y particulado. Prever la instalación de filtros generales e individuales en los conectores,

- Llave de corte general y manómetros en las cercanía de los tableros seccionadores eléctricos que sirven a la misma área del servicio de aire comprimido,

- Válvula de corte con dos conectores de acople rápido ubicado en el perímetro cada 10 m.

## Instalaciones sanitarias

En el Laboratorio se prevé la instalación de sanitarios y duchas para el personal. Las aguas residuales serán retenidas en tanquesy evacuadas mediante camiones cisterna.

## Puertas y portones

Las puertas y portones del Laboratorio deberán asegurar las separaciones entre las diferentes partes del Laboratorio y la división entre Túnel y Laboratorio.

Los siguientes puntos deberán ser considerados:

- Las puertas peatonales tendrán una abertura libre mínima de 0.90 m de ancho y 2.10 m de alto,

- Las puertas vehiculares tendrán una abertura libre mínima de 3.50 m de ancho y 4.50 m de alto,

- La resistencia al fuego mínima es detipo FR60,

- La abertura y el cierre del portones de acceso y salida hacia/desde el Túnel debe poder ser controlado en remoto desde el Laboratorio y desde el centro de control del Túnel,

- La puerta de acceso al fondo del pozo principal debe ser dimensionada para resistir a la presión en caso de llenado del pozo del agua para los futuros experimentos.

## Puentes grúa y sistemas elevadores

Los espacios principales del Laboratorios estarán equipados con puentes grúa y otros dispositivos de elevación detallados en las tablas del capítulo 5.11. En general en los espacios del Laboratorio deberán ser instalados puntos de fijación cada 5 m en la cumbrera dimensionados para cargas de 5’000 kg.

En los accesos deberán diseñarse mecanismos de izado para carga y descarga de contenedores marítimos de 40 pies, coordinados con los dispositivos de elevación instalados en las respectivos espacios del Laboratorio.

## Sector geofísica

Dentro del Laboratorio ANDES se prevé un sector específico destinado para experimentos y mediciones en el ámbito de la geofísica. Este sector consiste en un túnel lo más alejado posible del Túnel de Agua Negra que permite acceder a algunas salas y espacios para la instalación de instrumentos.  Las exigencias de estos espaciosdifieren en parte de cuanto previsto para el resto del Laboratorioy se resumen en las siguientes tablas (ver también documento [5]):

| Depósito (A) |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Depósito para instrumentos o materiales |
| Dimensiones | Espacio libre interno de 6.5 m de ancho, 4 m de alto y 6.5 m de largo |
| Acceso | Acceso peatonal directo desde la galería de conexión interna del Laboratorio |

Tabla 12:Definición de las exigencias del depósito del sector geofísica

| Sala de control (B) |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Espacio con pantallas de control, centro de almacenamiento y procesamientos de datos. Pequeño taller mecánico y electrónico. |
| Dimensiones | Espacio libre interno de 6.5 m de ancho, 4 m de alto y 6.5 m de largo |
| Acceso | Acceso peatonal directo desde la galería de conexión interna del Laboratorio |

Tabla 13:Definición de las exigencias de la sala de control del sector geofísica

| Sala del compresor del gravímetro superconductor (C) |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Espacio para la instalación del compresor dedicado al gravímetro superconductor. |
| Dimensiones | Espacio libre interno de 6.5 m de ancho, 4 m de alto y 6.5 m de largo. |
| Acceso | Acceso peatonal directo desde la galería de conexión interna del Laboratorio. |
| Exigencias especificas | La sala está conectada a la sala de instrumentos del gravímetro superconductor (D) por medio de una perforación horizontal sellada que asegurará la conexión de los conductos de alta presión. |

Tabla 14:Definición de las exigencias de la sala del compresor del gravímetro superconductor

| Sala de instrumentos del gravímetro superconductor (D) |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Espacio para la instalación del gravímetro superconductor, incluido sistema de refrigeración criogénico. |
| Acceso | Acceso peatonal desde de Túnel de acceso (E) a través de una esclusa de aire. |
| Exigencias especificas | Condicionamiento del aire para mantener una temperatura inferior a 35°C (idealmente < 28°C). |

Tabla 15:Definición de las exigencias de la sala de instrumentos del gravímetro superconductor

| Túnel de acceso (E) |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Función | Asegura el acceso a las salas y los espacios del sector geofísica asegurando la máxima distancia entre el Túnel de Agua Negra y la sala para sensores de corto periodo (J). Su volumen asegura además la efectividad del sistema de esclusa de aire. |
| Dimensiones | Gálibo para el tránsito de vehículos de 3.00 m de ancho por 3.50 m de alto, longitud de aproximadamente 200 m. |
| Acceso | Acceso desde la galería de conexión interna del Laboratorio a través de una esclusa de aire. |
| Exigencias especificas | En principio ningún condicionamiento de aire |

Tabla 16:Definición de las exigencias del túnel de acceso del sector geofísica

| Sala para otros experimentos (F) |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Sala independiente para otros experimentos o instalaciones temporáneas. |
| Dimensiones | Espacio libre interno de 6.5 m de ancho, 4 m de alto y 6.5 m de largo. |
| Acceso | Acceso peatonal directo desde de Túnel de acceso (E) a través de una esclusa de aire. |
| Exigencias especificas | En principio ningún condicionamiento de aire. |

Tabla 17:Definición de las exigencias de la sala para otros experimentos

| Sala para sensores de largo periodo (G) |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Sala independiente para la instalación de sensores de largo periodo. |
| Dimensiones | Espacio libre interno de 6.5 m de ancho, 4 m de alto y 6.5 m de largo. |
| Acceso | Acceso peatonal directo desde de Túnel de acceso (E) a través de una esclusa de aire. |
| Exigencias especificas | En principio ningún condicionamiento de aire. |

Tabla 18:Definición de las exigencias de la sala para sensores de largo periodo

| Sector para extensómetros y clinómetros de larga base (H) |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Uso | Espacios para la instalación de extensómetros y clinómetros de larga base. |
| Dimensiones | Sistema de tres brazos formados por un tramo del Túnel de acceso (E) y 2 brazos laterales de 30 m de longitud y 120° grados de ángulo. Detalles según documento [5]. |
| Acceso | Acceso peatonal directo desde de Túnel de acceso (E) a través de una esclusa de aire. |
| Exigencias especificas | Ningún condicionamiento de aire. Instalación de una serie extensómetros en perforaciones casi verticales desde el punto de conexión de los distintos brazos. |

Tabla 19:Definición de las exigencias del sector para extensómetros y clinómetros de larga base

| Sala para sensores de corto período (J) |  |
| --- | --- |
| Características | Exigencias |
| Función | Sala independiente para la instalación de sensores de corto periodo. |
| Dimensiones | Espacio libre interno de 6.5 m de ancho, 4 m de alto y 6.5 m de largo. |
| Acceso | Acceso peatonal directo desde de Túnel de acceso (E) y el sector para extensómetros y clinómetros de larga base (H) a través de una esclusa de aire. |
| Exigencias especificas | Posición lo más alejada posible del Túnel de Agua Negra e de posibles fuentes de vibraciones del Laboratorio. Ningún condicionamiento de aire. |

Tabla 20:Definición de las exigencias de la sala para sensores de corto periodo

Con respecto al sector geofísica se evidencian las siguientes exigencias generales:

- A excepción del depósito (A),control (B), sala del compresor del gravímetro superconductor (C) y  sala de instrumentos del gravímetro superconductor (D), no se requiere un sistema de climatización del sector geofísica. En caso de temperaturas superiores a 60-70° C, se evaluará la necesidad de una climatización parcial de algunos espacios. En el sector para extensómetros y clinómetros de larga base (H) y en la para sensores de corto periodo (J) se excluye cualquier tipo de climatización.

- La evacuación del agua de drenaje del sector geofísica deberá efectuarse por gravedad con un sistema de sifones para evitar pérdidas en correspondencia con las esclusas.

- Los instrumentos instalados en el sector geofísica necesitan un suministro constante e ininterrumpido de electricidad y deberán estar conectados a las líneas del resto del Laboratorio (cap. 5.18).

- El sector geofísica deberá estar conectado con la red de comunicaciones y red hídrica para el eventual sistema de climatización de algunos locales.

- Consideradas las exigencias de eliminar toda interferencia con los instrumentos y minimizar el sistema de climatización del aire, el sector geofísica a excepción del depósito (A),control (B), sala del compresor del gravímetro superconductor (C), no cumplirá con las normas de seguridad e higiene de trabajo y deberá por lo tanto estar cerrado e inaccesible para las personas. El acceso del personal será posible únicamente con un acondicionamiento temporáneo de los espacios (ventilación, iluminación, etc.) o mediante equipamiento personal específico (respiradores de suministro de aire, protección contra el calor, etc.).

# Ambiente y Exigencias Externas

## Medio ambiente

El Laboratorio deberá ser proyectado de manera que su impacto sobre el medio ambiente sea el mínimo, tanto en la fase de construcción como en la fase de operación.

El impacto ambiental del Laboratorio deberá ser analizado en el ámbito del estudio de impacto ambiental del Túnel de Agua Negra.

## Seguridad e funcionalidad del Túnel de Agua Negra

El Laboratorio deberá ser proyectado de manera que las interferencias con el Túnel de Agua Negra sean mínimas. Los siguientes puntos deberán ser considerados:

- La seguridad de los usuarios del Túnel deberá se garantizada en todo momento,

- Los espacios del Laboratorio deberán ser separados e inaccesibles para los usuarios del Túnel,

- Lasentradas/salidas hacia/desde el Laboratorio deberán ser coordinados y controlados por el centro de control del Túnel que podrá decidir un eventual moderación del tránsito en el Túnel para facilitar la entrada/salida de los vehículos hacia/desde el Laboratorio (cierre temporáneo del carril lado derecho, cierre del Túnel u otro),

- En caso de accidente en el Laboratorio, el sistema de alarma deberá alertar el centro de control del Túnel y viceversa,

- La galería de ventilación del Túnel podrá ser utilizada para la evacuación de los humos/gases en caso de evento en el Laboratorio.

# Riesgos

## Riesgo geológico

Teniendo en cuenta la elevada cobertura presente en el tramo considerado (hasta 1’700 m) los conocimientos geológicos/geomecánicos del sector son reducidos y basados esencialmente sobre mapeos de superficie y sobre material bibliográfico recolectado en la fase del Proyecto Preliminar.

La escasez de conocimientos impone una auscultación en continuo de las condiciones del frente de excavación con perforaciones de sondeo durante el avance en caso de necesidad.

Análogamente a la Central de Ventilación Oeste del Túnel de Agua Negra, para la factibilidad del Laboratorio se requiere como mínimo un macizo de clase III según la clasificación de Bieniawski (1989). En el caso que, durante la construcción en el sector elegido, se constate zonas con calidad del macizo de clase IV o V, el Laboratorio deberá ser reubicado.

## Seísmo

La zona del proyecto se caracteriza por la presencia de un elevado riesgo sísmico. Conformemente con lo previsto en el proyecto del Túnel de Agua Negra, las estructuras de sostenimiento y revestimiento de las obras subterráneas deberán ser verificadas con dos niveles de terremoto:

- Terremoto de Operación Normal (TON): evento que debe poder ser absorbido sin anular la operatividad de la obra;

- Terremoto de Seguridad (TS): terremoto que puede implicar la necesidad de interrumpir o abandonar la operatividad de la obra, pero que no debe comportar el colapso total de la misma.

Asumiendo una vida útil para la obra de 100 años, se ha definido para el Terremoto Normal una probabilidad de excedencia del 50%durante la vida útil, mientras que para el Terremoto de Seguridad en el umbral se ha fijado unaexcedencia del 2% durante la vida útil.

La Tabla 21siguiente resume los valores de período de retorno y los requisitos para los dos sismos de proyecto.

| Terremoto [-] | Probabilidad de excedencia[%] | Tr [años] | Requisito[-] | Niveles de desempeño[-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TON | 50% | 144 | Daño menor o ausencia de daños | Completamente operacional |
| TS | 2% | 5000 | Se acepta daño estructural. Debe permitir la evacuación. | Prevención de colapso |

Tabla 21:Período de retorno y requisitos para los dos sismos de proyecto.

## Riesgos de los experimentos científicos

Los eventuales riesgos adicionales causados por los experimentos científicos que serán llevados a cabo en el Laboratorio deberán ser evaluados durante la fase de concepción de los mismos.

## Riesgos aceptados

Los eventos siguientes se consideran como riesgos aceptados y no se prevé ninguna contramedida técnica o constructiva para hacer frente a las posibles consecuencias:

- Explosión en el Laboratorio

- Explosión en el Túnel de Agua Negra

- Impacto de vehículos sobre las estructuras y las instalaciones del Laboratorio

- Sabotaje

- Eventos bélicos

# Acuerdo

El presente documento constituye la base para el desarrollo del proyecto del Laboratorio ANDES en la fase de la Ingeniería Básica de Anteproyecto (IBA) y es confirmado por los siguientes representantes:

| Ingeniero de proyecto: | Comitente: |
| --- | --- |
| Lombardi SA, IngenierosConsultores Ing. Gabriele Gubler Ing. Stefano Pomaro Ing. Alessandro Sofia | CLAF, Centro Latinoamericano de Física Coordinador General Unidad ANDES Dr. Xavier Bertou |